Opis Systemu Monitorowania Pracy Ładowarek (SMPŁ) oferowanego przez Wykonawcę

# Oferowany System Monitorowania Pracy Ładowarek umożliwi Zamawiającemu monitorowanie procesu ładowania autobusów, zarządzania tym procesem, SMPŁ będzie posiadał co najmniej następujące funkcję i zapewni Zamawiającemu dostęp do następujących informacji:

## identyfikacje każdej podłączonej do systemu ładowarki - numer lub symbol ładowarki ( z uwzględnieniem numerów ładowarek nadanych przez Zamawiającego 1,2,3,4,5,6,7)

## status ładowarki: dostępna/ niedostępna,

## stan pracy: gotowość do ładowania, trwa proces ładowania, niesprawna (awaria),

## podczas procesu ładowania możliwy będzie podgląd na identyfikator ładowanego autobusu ( przypisane zostaną dla danego MAC adresu autobusu nr inwentarzowe autobusu wskazane przez Zamawiającego tzw. numer boczny autobusu, oznacza to, że SMPŁ będzie wyświetlać właśnie ten numer jeżeli autobus jest podłączony do ładowarki,

## co najmniej chwilową moc ładowania magazynu energii,

## dla każdego zakończonego procesu ładowania autobusu:

### czas i datę ładowania tj. co najmniej  datę i godzinę rozpoczęcia procesu ładowania, datę i  godzinę zakończenia procesu ładowania, czas ładowania,

### ilość pobranej energii przez dany autobus w danym cyklu ładowania,

### SOC na początku procesu ładowania oraz SOC na koniec procesu ładowania.

## SMPŁ  umożliwi zdalne zatrzymanie procesu ładowania w danej ładowarce ,

## SMPŁ będzie generować kody występujących (ewentualnie) usterek lub awarii w pracy ładowarek, SMPŁ poza kodem będzie wskazywał opis danej usterki lub awarii oraz procedurę dalszego postępowania -  lub Wykonawca zapewni Zamawiającemu dokumentacje, która  wskazać będzie nr kodów i przypisanych im opisów usterek lub awarii oraz procedury postępowania w przypadku ich występowania.

# Oferowany SMPŁ:

## będzie obsługiwany w języku polskim oraz umożliwiać będzie obserwację procesu pracy i ładowania ładowarek za pomocą przygotowanej przez Wykonawcę czytelnej wizualizacji,

## będzie pracować w czasie rzeczywistym (on-line) 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, bez konieczności ręcznego odświeżania danych,

## będzie przystosowany do ewentualnej bezpłatnej dla Zamawiającego rozbudowy o kolejne ładowarki Plug-in (co najmniej o 10 ładowarek Plug-in),

## będzie skonfigurowany i zainstalowany na serwerze dostarczonym przez Wykonawcę, lokalizacje montażu tego serwera (optymalną z punktu widzenia jego użytkowania) wyznaczy Wykonawca, po analizie dostępnych u Zamawiającego lokalizacji,

## umożliwiać będzie archiwizacje danych przez okres co najmniej 5-ciu lat a po tym okresie umożliwiać nadpisanie nowych danych,

## umożliwiać będzie  równoległy dostęp do podglądu i zarządzania pracą ładowarek przez aplikacje webową. Oznacza to, że  musi SMPŁ umożliwiać tworzenie przez administratora systemu kont użytkowników z możliwością nadawania im odpowiednich uprawnień co najmniej dla „obserwatora” i „operatora”, oraz administratora systemu,

## będzie generować dedykowane raporty z przeprowadzonych procesów ładowania zarówno zbiorczych dla wszystkich ładowarek jak i indywidualnych z wybranych ładowarek za dowolny – zdefiniowany przez Zamawiającego okres/y,

## zapewni eksport danych w formacie „csv” z możliwością zdefiniowania i zapisania definicji zakresu pobieranych danych,

# wraz z jego komponentami, w tym szczególności z bazą danych, zostanie dostarczony Zamawiającemu z licencją umożliwiającą użytkowanie  bez ograniczeń czasowych  tego systemu przez Zamawiającego ,

# (lub inne narzędzie dostarczone przez Wykonawcę) będzie posiadać możliwość wykonania kopi zapasowej danych w/g harmonogramu  zdefiniowanego przez administratora,

# Zapewni, że ewentualne awarie SMPŁ lub brak komunikacji SMPŁ z daną ładowarką nie będą blokować pracy tej ładowarki lub ładowarek i możliwości ładowania autobusów,

# Niniejszym oświadczamy, że nie opisane w powyżej parametry techniczne i wyposażenie oferowanego Systemu Monitorowania Pracy Ładowarek (SMPŁ) jest zgodne z wymogami, określonymi przez Zamawiającego w SWZ w tym w załączniku nr  11.4 do SWZ.